# АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕРДЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

================================================================================================

Челябинская область, Октябрьский района село Кочердык 457156   ул. Новостроек д.8 телефон, факс (3515833138) Email: adm.кocherdyk_74@mail.ru

КПП 743701001, ОГРН 1027401824174, ИНН 7437001880

от 11.01.2017 г.               № 6

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2017 г.

- Кочердыкское сельское поселение с.Кочердык

  - Тепловых источники

  - В собственности октябрьского муниципального района находятся газовые котельные №1 и №2, расположенные в с. Кочердык.

На обслуживании газовые котельные №1 ул. Восточная 7а и №2 ул. Новостроек д. 10 находятся в МУП «Кочердыкское ЖКХ»

Котельная №1 отапливает здание МОУ Кочердыкская СОШ.

Котельная № 2 – ТКУ-1500 №00008 (2008г/в) отапливает 4МКД (ул.Новостроек д.1,3,6,7), а также здание  МДОУ « Кочердыкский детский сад», здание СДК «Колос».

Централизованное горячее водоснабжение не предусмотрено.

Таблица №1 приведены данные об установлении мощности тепловых источников и присоединении тепловой нагрузки:

Таблица.1  Данные об установленной мощности теплоисточника и присоединенной тепловой нагрузке.

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Марка котлов | Кол-во котлов шт. | Суммарная устан. мощность. Гкал/час | Присое- диненная нагрузка Гкал/час | Процент загрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 Ул.Восточная 7а | газ | ALPHA» Е-340 | 2 | 1,1 | 0,2 | 18 |
| 2. | Котельная №2 ТКУ-1500 Ул.Новостроек Д.10 | газ | UNICAL 760 | 2 | 2,68 | 0,32 | 12 |

Суммарная установленная мощность котельных составляет 3,78 Гкал/час при суммарной присоединенной тепловой нагрузки 0,52_ Гкал/час Котельные имеют значительный запас по установленной мощности и соответственно загрузку около 86%

К 01.01.2017г. котлы находятся в эксплуатации 8 года, два из них находятся в резерве, два в постоянной работе.

Отпуск тепловой энергии до потребителя осуществляется по одноконтурной схеме с температурным графиком 95/70 гр.С. Система отопления открытого типа.

Таблица.2  Основные эксплуатационные показатели теплоисточника в с.Кочердык

| Наименование котельной | Произведено тепловой энергии, Гкал | Отпущено тепловой энергии в ТС, Гкал | Реализовано тепловой энергии потребителям, Гкал | ХВП | Факт. давление в подающем коллекторе, МПа | Факт. давление в обратном коллекторе, МПа | Кол-во выводов, их диаметр, мм | Потребление пр. газа, тыс. м3/год | Удельный расход условного топлива Норм. /Факт. кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1826 | 1785 | 1740 | ДИКМА Комплексон-6 | 0,25 | 0,2 | Диаметр 108мл | 144 | 110,2/110,2 |
| Котельная №2 | 2445 | 2328 | 2286 | ДИКМА Комплексон-6 | 0,4 | 0,2 | №1-диаметр50мм №3-диаметр50мм №6-диаметр50мм №7-диаметр50мм ДС-диаметр50мм ДК-диаметр50мм | 382 | 141,2/141,15 |

Котельная №1 имеет два вывода тепловых сетей от одной группы сетевых насосов, вывода диаметром 108ммм

Котельная №2 имеет два вывода тепловых сетей от одной группы сетевых насосов, вывода диаметром 108ммм по которым сетевая вода попадает к потребителю.

Для умягчения подпиточной сетевой воды добавляется ингибитор. С помощью автоматической системы дозирования реагентов «ДИКМА КОМПЛЕКСОН-6» концентрацией 1млг-экв/литр.

Система деаэрации подпиточной воды предусмотрена и функционирует.

Котельные №1 и №2 оборудованы приборами учёта отпускаемой продукции.

Таблица.3  Технико-экономические показатели работы котельной в с. Кочердык

| Наименование котельной | КПД котельной (брутто), % | Собствен-ные нужды котельной, % | Факт. удельные затраты эл. энергии на выработку, кВт*ч/Гкал | Факт-е. удельные затраты эл. энергии на выработку и транспорт, кВт*ч/Гкал | Норм-е. удельные затраты эл. энергии на выработку и транспорт, кВт*ч/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 94,59 | 2 | 25,60 | 25,60 | 32,20 |
| Котельная №2 | 90,59 | 2 | 35,35 | 35,35 | 32,91 |

Котельные эксплуатируются с высоким КПД

Таблица .4  Тепловой баланс котельной  «МУП Кочердыкское ЖКХ» в с. Кочердык

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность по результатам РНИ, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в ТС, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Резерв по располагаемой ТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,07 | 0,07 | 0,9 |
| Котельная №2 | 2,68 | 2,68 | 0,32 | 0,04 | 0,08 | 2,3 |

Тепловые источники имеют резерв по располагаемой тепловой мощности для надёжного теплоснабжения потребителей.

1.2 Тепловые сети теплоснабжения

От котельной №1 в с.Кочердык существующая схема тепловых сетей двухтрубная диаметром 108ммм. Горячее водоснабжение не предусмотрено.

Система выполнена в Ж/Б лотках внутри грунта на глубине от 1,2м до 0,4м с использованием тепловой изоляции.

Котельная №2 в с.Кочердык   существующая схема тепловых сетей двухтрубная диаметром 108мм на фундаментных блоках по грунту. Трубы в тепловой изоляции совместно с грунтовым водопроводом.

Таблица 5  Удельная материальная характеристика тепловых сетей в с. Кочердык

| Наименование котельной | Длина в двухтрубном исчислении, м | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 72м | 0,2 |
| Котельная №2 | 981м | 0,32 |

Таблица.6  Основные технико-экономические показатели работы тепловых сетей в с. Кочердык за 2016 г.

| Наименование котельной | Темпера-турный график, оС | Схема присое-динения потребителей | Вид прокладки – надземный/канальный, км | Факт. расход сетевой воды по выводам, т/ч | Расчетный расход сетевой воды, т/ч | Тепловые потери в сетях, в % Нормативные/Фактические | Объем тепловых сетей, м3 | Объем подпитки, м3/сут | Кол-во аварий и отказов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 95/70 | зависимая | Канальный 0,072 | 0,1 | 100 | 10,1/10,0 | 2,5 | 0, 01 | нет |
| Котельная №2 | 95/70 | зависимая | надземный 0,490 | 220 | 280 | 10,8/10,1 | 21,5 | 0,02 | нет |

#### Основные технико-экономические показатели работы теплоисточника в с. Кочердык

Всего произведено тепловой энергии котельной в 2016г. 1871 Гкал.

Отпущено тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов теплоисточника в 2016 г. 1871Гкал.

Реализовано тепловой энергии потребителям в 2016 г. 1871 Гкал.

Тариф на тепловую энергию:

- 1829/1957 руб./Гкал для населения/для бюджетных организаций, и прочих потребителей (2016 год);

#### Существующие технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения с. Кочердык

На основе анализа, предоставленных на данном этапе исходных данных о состоянии системы теплоснабжения с. Кочердык, выявлены следующие проблемы:

- Имеющиеся дизель-генераторы для аварийного электропитания котельной не оборудован системой автоматического запуска.

Пути решения указанных проблем будут рассмотрены на следующем этапе работы.

Перспектива развития теплоснабжения

Кочердыкского сельское поселение

- Установка приборов учёта тепловой энергии в жилых домах №1,3,6,7. Переход жилых квартир на индивидуальные источники теплоснабжения.